## Главная
Спецификации альбома решений FORMAT PRO
Типы панелей |  | Навигация
ВПШ | Вводная панель подключение шинопроводом | ВПШ 1600 | ВПК 1600 | СП 1600 | ВСП 1600 | РП 1600 | ШКП 1600
ВПК | Вводная панель подключение кабелем | ВПШ 2000 | ВПК 2000 | СП 2000 |  | РП 2000 | ШКП 2000
СП | Секционная панель | ВПШ 2500 | ВПК 2500 | СП 2500 |  | РП 2500 | ШКП 2500
ВСП | Вводно-секционная панель | ВПШ 3200 | ВПК 3200 | СП 3200 |  | РП 3200 | ШКП 3200
РП | Распределительная панель со встроенным отсеком | ВПШ 4000 | ВПК 4000 | СП 4000 |  | РП 4000 | ШКП 4000
ШКП | Шинная/кабельная панель | Конструктивные элементы
Элементы секционирования
Узлы
___.К | Конструктивные элементы корпуса
___.УКД | Установочные комплекты, секционные двери и панели
___.ССШ | Система сборных шин
___.PEN | Комплект шин N, PE
___.РСШ | Распределительная система шин
___.NPE | Распределительные шины N, PE
___.КСП | Комплект секционирующих перегородок
___.КСП.2a/3a | Комплект секционирующих перегородок степени 2a/3a
___.КСП.2b/3b | Комплект секционирующих перегородок степени 2b/3b
___.КСП.4b | Комплект секционирующих перегородок степени 4b
___.СМП | Элементы секционирования монтажной платы

## ВПШ 1600
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (1600 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт. / компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт. / компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт. / компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПШ.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт. / упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт. / упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 5х50х4000 мм | YBC10-05-050 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.25 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.65 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.45 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.6 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 4.6 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Компл. секционирования 2a-3a для ARMAT ACB A/B вык. исполнения 3/4P 600х600 | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПШ 2000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт. / компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт. / компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт. / компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПШ.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт. / упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт. / упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.5 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 3.25 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 2.05 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.45 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.6 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 7 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Компл. секционирования 2a-3a для ARMAT ACB A/B вык. исполнения 3/4P 600х600 | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПШ 2500
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 800х800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBS-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт. / компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт. / компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Комплект панели цоколя 100х800 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя 2000х800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500х800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 800 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RIZB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт. / компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПШ.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х800 мм | FO-00-PWSB-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.9 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 6 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 52 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 6 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт. / упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.3 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.3 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 24 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт. / упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-040 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 4 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 36 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.72 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 4.3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 10.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M12-020 | 1.6 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.7 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 7.3 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПШ 3200
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм | FO-00-KOF-080-100 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт. / компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт. / компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя вентилируемая 2000х800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500х800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 800 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RIZB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая вентилируемая 2000х1000 мм IP31 (2 шт. / компл.) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.9 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 6 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 52 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 6 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт. / упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.3 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.3 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 24 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт. / упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-060 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 4 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 32 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.6 | Шт.
ВПШ.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.7 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 52 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 6.9 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M12-020 | 1.6 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 1.85 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 8.88 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 1.44 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BEFW-080-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПШ 4000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 1000х1000 мм | FO-00-KOF-100-100 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×1000 мм | FO-00-FBV-100-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт. / компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт. / компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя вентилируемая 2000х1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500х1000 мм | FO-00-MPU-050-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальш-панель компенсационная ширина 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 1000 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RIZB-100 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 1000 мм (2 шт. / компл.) | FO-00-RBB-100 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая вентилируемая 2000х1000 мм IP31 (2 шт. / компл.) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт. / компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер G 3/4P 600х1000 | FO-00-G-060-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х1000 мм | FO-00-ESD-050-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер G вык. исп. 3/4P 600х1000 мм | FO-00-ESDG-060-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт. / упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт. / упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт. / упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 1.3 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.3 | Упак.
ВПШ.PEN | Гайка М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-060 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-1000 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-2 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер G 3/4P | FO-00-SIG | 4 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 44 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.75 | Шт.
ВПШ.РСШ | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-100 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.85 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 28 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 28 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 28 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 56 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 38 | Шт.
ВПШ.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ВПШ.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 12.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 9.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M10-020 | 1.6 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 3.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 5.8 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 6.6 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 2.85 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 600х1000 | FO-00-3AGW-060-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 1000х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BGW-100-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## ВПК 1600
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарез. с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПК.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8х35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 5х50х4000 мм | YBC10-05-050 | 0.29 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM30 (М8) | YIS11-30-08-K05 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Кронштейн присоединительного узла (2 шт./упак.) | FO-00-BCU | 3 | Упак.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 0.6 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.05 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.45 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.35 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 3.3 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600 | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПК 2000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарез. с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПК.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8х35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.29 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM30 (М8) | YIS11-30-08-K05 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Кронштейн присоединительного узла (2 шт./упак.) | FO-00-BCU | 3 | Упак.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.1 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 4.84 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600 | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПК 2500
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBS-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарез. с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПК.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х800 мм | FO-00-PWSB-020-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.4 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8х35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 0.34 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 4 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 4 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 4 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 24 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.25 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 3.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.1 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 4.1 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Панель монтажная боковая перфорированная 200х400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПК 3200
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм IP31 | FO-00-KOF-080-100-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800х1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вент. 2000х800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарез. с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая вентилируемая 2000х1000 мм IP31 (2 шт./компл.) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.15 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8х35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 0.34 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-060 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.25 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.72 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка монтажная тип В 600 | YKM40D-FO-VRB-060 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка основания тип B 800мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 1 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 36 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.7 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 1.2 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 6.12 | Шт.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.5 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BEFW-080-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная крыши 800 мм IP31 | FO-00-SWVR-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Панель монтажная боковая перфорированная 200х400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПК 4000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 1000х1000 мм IP31 | FO-00-KOF-100-100-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания в ентилируемый в шкаф 1000х1000 мм | FO-00-FBV-100-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вент. 2000х1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500х1000 мм | FO-00-MPU-050-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальш-панель компенсационная ширина 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания тип B 1000мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-100 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарез. с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая вентилируемая 2000х1000 мм IP31 (2 шт./компл.) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер G 3/4P 600х1000 | FO-00-G-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х1000 мм | FO-00-ESD-050-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер G вык. исп. 3/4P 600х1000 мм | FO-00-ESDG-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-100 | 1 | Упак.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8х35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N–PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.PEN | Гайка М12 для запрессовки в медную шину (20шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.1 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-060 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 1000 мм(2 шт./упак.) | FO-00-PRM-1000 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер G 3/4P | FO-00-SIG | 2 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 20 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.5 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка изоляторов тип B 1000 (2шт/компл) | FO-00-RIZB-100 | 1 | Компл.
ВПК.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.76 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка монтажная тип В 600 | YKM40D-FO-VRB-060 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка основания тип B 1000 (2 шт/компл) | FO-00-RBB-100 | 1 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 6.8 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 4.67 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 2.88 | Шт.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.5 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 600х1000 | FO-00-3AGW-060-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 1000х600 в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BGW-100-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS2-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная крыши 1000 мм IP31 | FO-00-SWVR-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250х1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 2 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Панель монтажная боковая перфорированная 200х400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300х1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## СП 1600
ГЛАВНАЯ
Секционная панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
CП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 5х50х4000 мм | YBC10-05-050 | 0.18 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 0.7 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.9 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.3 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.5 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 3.3 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600 | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 4 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 6 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 4 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | компл.

## СП 2000
ГЛАВНАЯ
Секционная панель (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
CП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.18 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.42 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.5 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.5 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 4.65 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600 | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 6 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## СП 2500
ГЛАВНАЯ
Секционная панель (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBS-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
CП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х800 мм | FO-00-PWSB-020-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 0.23 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 4 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.63 | Шт.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.4 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.7 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.6 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 5.76 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсекаширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## СП 3200
ГЛАВНАЯ
Секционная панель (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм IP31 | FO-00-KOF-080-100-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800х1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вент. 2000х800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая вентилируемая 2000х1000 мм IP31 (2 шт./компл.) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 0.23 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-060 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.42 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.75 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.8 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 1.2 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 6.56 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная крыши 800 мм IP31 | FO-00-SWVR-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсекаширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 2 | Компл.

## СП 4000
ГЛАВНАЯ
Секционная панель (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм IP31 | FO-00-KOF-080-100-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800х1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вент. 2000х800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая вентилируемая 2000х1000 мм IP31 (2 шт./компл.) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800 | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.69 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.23 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-060 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.62 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.75 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8х1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8х12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.4 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт./упак.) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 2.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 6.92 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800 | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная крыши 800 мм IP31 | FO-00-SWVR-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсекаширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 3 | Компл.

## ВСП 1600
ГЛАВНАЯ
Вводно-секционная панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВСП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВСП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВСП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВСП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВСП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВСП.К | Комплект панели цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВСП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВСП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВСП.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВСП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВСП.К | Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВСП.К | Панель монтажная универсальная 300×600 мм | FO-00-MPU-030-060 | 1 | Компл.
ВСП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВСП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт./компл.) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВСП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ВСП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВСП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 2 | Компл.
ВСП.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВСП.УКД | Дверь секционная внешняя 200×600 мм | FO-00-ESD-020-060 | 1 | Компл.
ВСП.УКД | Дверь секционная внешняя 300×600 мм | FO-00-ESD-030-060 | 1 | Компл.
ВСП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 2 | Компл.
ВСП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 4 | Компл.
ВСП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВСП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВСП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВСП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВСП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВСП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВСП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВСП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВСП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВСП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВСП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВСП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВСП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВСП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВСП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВСП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВСП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВСП.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.34 | Шт.
ВСП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВСП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВСП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
ВСП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВСП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВСП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВСП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВСП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.15 | Шт.
ВСП.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
ВСП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.3 | Шт.
ВСП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 20 | Шт.
ВСП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВСП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
ВСП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
ВСП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
ВСП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 24 | Шт.
ВСП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
ВСП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 3.3 | Упак.
ВСП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.85 | Упак.
ВСП.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт./упак.) | FO-00D-WF-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВСП.РСШ | Гайка М10 для запрессовки в медную шину (20шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 2.1 | Упак.
ВСП.РСШ | Гайка М12 для запрессовки в медную шину (20шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.45 | Упак.
ВСП.РСШ | Шина М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВСП.РСШ | Шина М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 5.5 | Шт.
ВСП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 | FO-00-3AABW-060-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300х400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 2 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 300х600 мм | FO-00-SWV-030-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВСП.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 2 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВСП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 2 | Компл.
ВСП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 300 мм | FO-00-PVHC-030 | 2 | Компл.

## РП 1600
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600х800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200х800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РП.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РП.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РП.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РП.К | Фальш-панель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт./упак.) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальш-панель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
РП.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РП.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 5х50х4000 мм | YBC10-05-050 | 0.28 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РП.NРE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РП.NРE | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 3 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РП 2000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600х800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200х800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РП.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РП.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РП.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РП.К | Фальш-панель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт./упак.) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальш-панель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
РП.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РП.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.28 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РП.NРE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 3 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РП 2500
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600х800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200х800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Комплект панели цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РП.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина 800 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РП.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РП.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РП.К | Фальш-панель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт./упак.) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальш-панель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
РП.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РП.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.56 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 0.28 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РП.NРE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 3 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РП 3200
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм | FO-00-KOF-080-100 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600х1000 мм | FO-00-FBV-060-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200х1000 мм | FO-00-FBCV-020-100 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
РП.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека глубина 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRHV-100 | 1 | Упак.
РП.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РП.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РП.К | Фальш-панель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт./упак.) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
РП.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РП.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.ССШ | Рейка монтажная типа С 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.56 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 0.28 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
РП.NРE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 3 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.

## РП 4000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм | FO-00-KOF-080-100 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600х1000 мм | FO-00-FBV-060-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200х1000 мм | FO-00-FBCV-020-100 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
РП.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека глубина 1000 мм (2 шт./упак.) | FO-00-PRHV-100 | 1 | Упак.
РП.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РП.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РП.К | Фальш-панель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт./упак.) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
РП.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РП.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.ССШ | Рейка монтажная типа С 600 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.28 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
РП.NРE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 3 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя200х2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.

## ШКП 1600
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм | FO-00-KOF-040-080 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 400×800 мм | FO-00-FBS-040-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Комплект панели цоколя 100×400 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя 2000×400 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания тип B 400 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.38 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Компл.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.13 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 5х50х4000 мм | YBC10-05-050 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.35 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Шт.
ШКП.NPE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Компл.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.

## ШКП 2000
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм | FO-00-KOF-040-080 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 400×800 мм | FO-00-FBS-040-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Комплект панели цоколя 100×400 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя 2000×400 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания тип B 400 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.38 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.13 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х30х4000 мм | YBC10-10-030 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.35 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.

## ШКП 2500
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм | FO-00-KOF-040-080 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 400×800 мм | FO-00-FBS-040-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Комплект панели цоколя 100×400 мм RAL 7021 (2 шт./компл.) | FO-00D-PC-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя 2000×400 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания тип B 400 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.76 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.26 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х50х4000 мм | YBC10-10-050 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-100 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.

## ШКП 3200
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400х1000 мм | FO-00-KOF-040-100 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400х1000 мм | FO-00-FBV-040-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х400 мм RAL7021 (2шт/компл) | FO-00D-PCV-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х400 мм | FO-00-PBV-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания тип B 400 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ШКП.ССШ | Рейка монтажная типа С 400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-040 | 1 | Упак.
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.76 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х120х4000 мм | YBC10-10-120 | 0.26 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х60х4000 мм | YBC10-10-060 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400х600мм в шкаф глубиной 1000мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400х600мм в шкаф глубиной 1000мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300х600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300х600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.

## ШКП 4000
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400х1000 мм | FO-00-KOF-040-100 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400х1000 мм | FO-00-FBV-040-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х400 мм RAL7021 (2шт/компл) | FO-00D-PCV-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х400 мм | FO-00-PBV-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания тип B 400 мм (2 шт./компл.) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт./компл.).
ШКП.ССШ | Рейка монтажная типа C 400 мм (2 шт./упак.) | FO-00-VRC-040 | 1 | Упак.
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.26 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х100х4000 мм | YBC10-10-100 | 0.39 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10х80х4000 мм | YBC10-10-080 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-100 | 4.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт./компл.) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N–PE типа 1 (2 шт./упак.) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6х10 самонарезающий с полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт./упак.) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт./упак.) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для подъема на всю высоту панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400х600мм в шкаф глубиной 1000мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400х600мм в шкаф глубиной 1000мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300х600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300х600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200х600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.

## Конструктивные элементы
ГЛАВНАЯ
Двери секционные глухие
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | 600 | FO-00-ESD-020-060 | Дверь секционная внешняя 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-ESD-025-060 | Дверь секционная внешняя 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-ESD-030-060 | Дверь секционная внешняя 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-ESD-035-060 | Дверь секционная внешняя 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-ESD-040-060 | Дверь секционная внешняя 400×600 мм
450 | 600 | FO-00-ESD-045-060 | Дверь секционная внешняя 450×600 мм
500 | 600 | FO-00-ESD-050-060 | Дверь секционная внешняя 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-ESD-060-060 | Дверь секционная внешняя 600×600 мм
200 | 800 | FO-00-ESD-020-080 | Дверь секционная внешняя 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-ESD-025-080 | Дверь секционная внешняя 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-ESD-030-080 | Дверь секционная внешняя 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-ESD-035-080 | Дверь секционная внешняя 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-ESD-040-080 | Дверь секционная внешняя 400×800 мм
450 | 800 | FO-00-ESD-045-080 | Дверь секционная внешняя 450×800 мм
500 | 800 | FO-00-ESD-050-080 | Дверь секционная внешняя 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-ESD-060-080 | Дверь секционная внешняя 600×800 мм
200 | 1000 | FO-00-ESD-020-100 | Дверь секционная внешняя 200х1000 мм
250 | 1000 | FO-00-ESD-025-100 | Дверь секционная внешняя 250х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-ESD-030-100 | Дверь секционная внешняя 300х1000 мм
350 | 1000 | FO-00-ESD-035-100 | Дверь секционная внешняя 350х1000 мм
400 | 1000 | FO-00-ESD-040-100 | Дверь секционная внешняя 400х1000 мм
450 | 1000 | FO-00-ESD-045-100 | Дверь секционная внешняя 450х1000 мм
500 | 1000 | FO-00-ESD-050-100 | Дверь секционная внешняя 500х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-ESD-060-100 | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм
Применение секционных дверей возможно совместно с внешними фальш-панелями, при этом, их необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Двери секционные с вырезом для ACB
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-ESDAB-060-060 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер A/B вык. исп. 3/4P 600х600 мм
600 | 600 | FO-00-ESDD-060-060 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер D вык. исп. 3P 600х600 мм
600 | 800 | FO-00-ESDEF-060-080 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер E/F вык. исп. 3/4P 600х800 мм
600 | 800 | FO-00-ESDD-060-080 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер D вык. исп. 3/4P 600х800 мм
600 | 800 | FO-00-ESDG-060-080 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер G вык. исп. 3P 600х800 мм
600 | 1000 | FO-00-ESDG-060-100 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер G вык. исп. 3/4P 600х1000 мм
Применение секционных дверей возможно совместно с внешними фальш-панелями, при этом, их необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Фальш-панели внешние
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
100 | 600 | FO-00-PWSB-010-060 | Фальш-панель внешняя глухая 100х600 мм
150 | 600 | FO-00-PWSB-015-060 | Фальш-панель внешняя глухая 150х600 мм
200 | 600 | FO-00-PWSB-020-060 | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм
250 | 600 | FO-00-PWSB-025-060 | Фальш-панель внешняя глухая 250х600 мм
300 | 600 | FO-00-PWSB-030-060 | Фальш-панель внешняя глухая 300х600 мм
350 | 600 | FO-00-PWSB-035-060 | Фальш-панель внешняя глухая 350х600 мм
400 | 600 | FO-00-PWSB-040-060 | Фальш-панель внешняя глухая 400х600 мм
450 | 600 | FO-00-PWSB-045-060 | Фальш-панель внешняя глухая 450х600 мм
500 | 600 | FO-00-PWSB-050-060 | Фальш-панель внешняя глухая 500х600 мм
600 | 600 | FO-00-PWSB-060-060 | Фальш-панель внешняя глухая 600х600 мм
100 | 800 | FO-00-PWSB-010-080 | Фальш-панель внешняя глухая 100х800 мм
150 | 800 | FO-00-PWSB-015-080 | Фальш-панель внешняя глухая 150х800 мм
200 | 800 | FO-00-PWSB-020-080 | Фальш-панель внешняя глухая 200х800 мм
250 | 800 | FO-00-PWSB-025-080 | Фальш-панель внешняя глухая 250х800 мм
300 | 800 | FO-00-PWSB-030-080 | Фальш-панель внешняя глухая 300х800 мм
350 | 800 | FO-00-PWSB-035-080 | Фальш-панель внешняя глухая 350х800 мм
400 | 800 | FO-00-PWSB-040-080 | Фальш-панель внешняя глухая 400х800 мм
450 | 800 | FO-00-PWSB-045-080 | Фальш-панель внешняя глухая 450х800 мм
500 | 800 | FO-00-PWSB-050-080 | Фальш-панель внешняя глухая 500х800 мм
600 | 800 | FO-00-PWSB-060-080 | Фальш-панель внешняя глухая 600х800 мм
100 | 600 | FO-00-PWSV-010-060 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 100х600 мм
150 | 600 | FO-00-PWSV-015-060 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 150х600 мм
200 | 600 | FO-00-PWSV-020-060 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х600 мм
300 | 600 | FO-00-PWSV-030-060 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 300х600 мм
100 | 800 | FO-00-PWSV-010-080 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 100х800 мм
150 | 800 | FO-00-PWSV-015-080 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 150х800 мм
200 | 800 | FO-00-PWSV-020-080 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х800 мм
300 | 800 | FO-00-PWSV-030-080 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 300х800 мм
100 | 1000 | FO-00-PWSV-010-100 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 100х1000 мм
150 | 1000 | FO-00-PWSV-015-100 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 150х1000 мм
200 | 1000 | FO-00-PWSV-020-100 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-PWSV-030-100 | Фальш-панель внешняя вентилируемая 300х1000 мм
Применение фальш-панелей возможно совместно с внешними секционными дверьми, при этом, их необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Фальш-панели внешние компенсационные
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
- | 600 | FO-00-PWSK-060 | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт./упак.)
- | 800 | FO-00-PWSK-080 | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм (2 шт./упак.)
- | 1000 | FO-00-PWSK-100 | Фальш-панель компенсационная ширина 1000 мм (2 шт./упак.)
- | 600 | FO-00-PWCK-060 | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм с вырезом (2 шт./упак.)
- | 800 | FO-00-PWCK-080 | Фальш-панель компенсационная ширина 800 мм с вырезом (2 шт./упак.)
Фальш-панели с вырезом применяются для панелей со встроенным шинным/кабельным отсеком
Планки разделения секционных дверей
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
- | 600 | FO-00-ESDP-060 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм
- | 800 | FO-00-ESDP-080 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм
- | 1000 | FO-00-ESDP-100 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм
Комплекты установочные для ACB
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-ABD-060-060 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600
600 | 800 | FO-00-EF-060-080 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер E/F 3/4P 600х800
600 | 800 | FO-00-ABD-060-080 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B/D 3/4P 600х800
600 | 800 | FO-00-EFG-060-080 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер G 3P E/F 3/4P 600х800
600 | 1000 | FO-00-G-060-100 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер G 3/4P 600х1000
Указанные значения высоты обусловлены габаритами секционных дверей с вырезом для ACB
Комплекты установочные для MCCB (горизонтальная установка)
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | 600 | FO-00-ADVT-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200х600 мм
200 | 600 | FO-00-ADF-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D фиксированного исполнения 3/4P 200х600 мм
200 | 600 | FO-00-GVT-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер G втычного исполнения 3/4P 200х600 мм
200 | 600 | FO-00-GF-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер G фиксированного исполнения 3/4P 200х600 мм
350 | 600 | FO-00-HIW-035-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I выкатного исполнения 3/4P 350х600 мм
300 | 600 | FO-00-HIVT-030-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I втычного исполнения 3/4P 300х600 мм
300 | 600 | FO-00-HIF-030-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I фиксированного исполнения 3/4P 300х600 мм
250 | 600 | FO-00-HIF-025-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I фиксированного исполнения 3P 250х600 мм
250 | 600 | FO-00-HIVT-025-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I втычного исполнения 3P 250х600 мм
300 | 600 | FO-00-HIW-030-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I выкатного исполнения 3P 300х600 мм
Комплекты монтажных плат
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
400 | 600 | FO-00-MPR-040-060 | Панель монтажная поворотная 400×600 мм
500 | 600 | FO-00-MPR-050-060 | Панель монтажная поворотная 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-MPR-060-060 | Панель монтажная поворотная 600×600 мм
400 | 800 | FO-00-MPR-040-080 | Панель монтажная поворотная 400×800 мм
500 | 800 | FO-00-MPR-050-080 | Панель монтажная поворотная 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-MPR-060-080 | Панель монтажная поворотная 600×800 мм
400 | 1000 | FO-00-MPR-040-100 | Панель монтажная поворотная 400х1000 мм
500 | 1000 | FO-00-MPR-050-100 | Панель монтажная поворотная 500х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-MPR-060-100 | Панель монтажная поворотная 600х1000 мм
200 | 600 | FO-00-MPU-020-060 | Панель монтажная универсальная 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-MPU-025-060 | Панель монтажная универсальная 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-MPU-030-060 | Панель монтажная универсальная 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-MPU-035-060 | Панель монтажная универсальная 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-MPU-040-060 | Панель монтажная универсальная 400×600 мм
450 | 600 | FO-00-MPU-045-060 | Панель монтажная универсальная 450×600 мм
500 | 600 | FO-00-MPU-050-060 | Панель монтажная универсальная 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-MPU-060-060 | Панель монтажная универсальная 600×600 мм
200 | 800 | FO-00-MPU-020-080 | Панель монтажная универсальная 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-MPU-025-080 | Панель монтажная универсальная 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-MPU-030-080 | Панель монтажная универсальная 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-MPU-035-080 | Панель монтажная универсальная 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-MPU-040-080 | Панель монтажная универсальная 400×800 мм
450 | 800 | FO-00-MPU-045-080 | Панель монтажная универсальная 450×800 мм
500 | 800 | FO-00-MPU-050-080 | Панель монтажная универсальная 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-MPU-060-080 | Панель монтажная универсальная 600×800 мм
200 | 1000 | FO-00-MPU-020-100 | Панель монтажная универсальная 200х1000 мм
250 | 1000 | FO-00-MPU-025-100 | Панель монтажная универсальная 250х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-MPU-300-100 | Панель монтажная универсальная 300х1000 мм
350 | 1000 | FO-00-MPU-035-100 | Панель монтажная универсальная 350х1000 мм
400 | 1000 | FO-00-MPU-040-100 | Панель монтажная универсальная 400х1000 мм
450 | 1000 | FO-00-MPU-045-100 | Панель монтажная универсальная 450х1000 мм
500 | 1000 | FO-00-MPU-050-100 | Панель монтажная универсальная 500х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-MPU-060-100 | Панель монтажная универсальная 600х1000 мм
Фланцы основания сплошные
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-FBS-040-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 400х800 мм
600 | 800 | FO-00-FBS-060-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 600х800 мм
800 | 800 | FO-00-FBS-080-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 800х800 мм
1000 | 800 | FO-00-FBS-100-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 1000х800 мм
400 | 1000 | FO-00-FBS-040-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 400х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-FBS-060-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 600х1000 мм
800 | 1000 | FO-00-FBS-080-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 800х1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-FBS-100-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 1000х1000 мм
200 | 800 | FO-00-FBCS-020-080 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200х800 мм
400 | 800 | FO-00-FBCS-040-080 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 400х800 мм
200 | 1000 | FO-00-FBCS-020-100 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200х1000 мм
400 | 1000 | FO-00-FBCS-040-100 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 400х1000 мм
Фланцы основания вентилируемые
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-FBV-040-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400х800 мм
600 | 800 | FO-00-FBV-060-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600х800 мм
800 | 800 | FO-00-FBV-080-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800х800 мм
1000 | 800 | FO-00-FBV-100-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000х800 мм
400 | 1000 | FO-00-FBV-040-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-FBV-060-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600х1000 мм
800 | 1000 | FO-00-FBV-080-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800х1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-FBV-100-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000х1000 мм
200 | 800 | FO-00-FBCV-020-080 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200х800 мм
400 | 800 | FO-00-FBCV-020-100 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200х1000 мм
200 | 1000 | FO-00-FBCV-040-080 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 400х800 мм
400 | 1000 | FO-00-FBCV-040-100 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 400х1000 мм
Панели нижние наборные
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-PLT-040-080 | Панель нижняя наборная в шкаф 400х800 мм
600 | 800 | FO-00-PLT-060-080 | Панель нижняя наборная в шкаф 600х800 мм
800 | 800 | FO-00-PLT-080-080 | Панель нижняя наборная в шкаф 800х800 мм
400 | 1000 | FO-00-PLT-040-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 400х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-PLT-060-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 600х1000 мм
800 | 1000 | FO-00-PLT-080-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 800х1000 мм
400 | 100 | FO-00-PLTP-010-040 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 100 | FO-00-PLTP-010-060 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 100 | FO-00-PLTP-010-080 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 800 мм
400 | 200 | FO-00-PLTP-020-040 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 200 | FO-00-PLTP-020-060 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 200 | FO-00-PLTP-020-080 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 800 мм
400 | 100 | FO-00-PLTV-010-040 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 100 | FO-00-PLTV-010-060 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 100 | FO-00-PLTV-010-080 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 800 мм
400 | 200 | FO-00-PLTV-020-040 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 200 | FO-00-PLTV-020-060 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 200 | FO-00-PLTV-020-080 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 800 мм
Встроенный отсек
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
2000 | - | FO-00-PRVV-200 | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000мм
- | 800 | FO-00-PRHV-080 | Профиль горизонтальный встроенного отсека глубина 800 мм (2 шт./упак.)
- | 1000 | FO-00-PRHV-100 | Профиль горизонтальный встроенного отсека глубина 1000 мм (2 шт./упак.)
Двери встроенного отсека
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
2000 | 400 | FO-00-DBC-200-040 | Дверь встроенного отсека 2000х400 мм
2000 | 200 | FO-00-DBC-200-020 | Дверь встроенного отсека 2000х200 мм
Крыша и основание
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-KOF-040-080 | Крыша и основание (под фланец) 400х800 мм
600 | 800 | FO-00-KOF-060-080 | Крыша и основание (под фланец) 600х800 мм
800 | 800 | FO-00-KOF-080-080 | Крыша и основание (под фланец) 800х800 мм
1000 | 800 | FO-00-KOF-100-080 | Крыша и основание (под фланец) 1000х800 мм
400 | 1000 | FO-00-KOF-040-100 | Крыша и основание (под фланец) 400х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-KOF-060-100 | Крыша и основание (под фланец) 600х1000 мм
800 | 1000 | FO-00-KOF-080-100 | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-KOF-100-100 | Крыша и основание (под фланец) 1000х1000 мм
Крыша и основание вентилируемые
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 800 | FO-00-KOF-060-080-31 | Крыша и основание (под фланец) 600х800 мм IP31
800 | 800 | FO-00-KOF-080-080-31 | Крыша и основание (под фланец) 800х800 мм IP31
600 | 1000 | FO-00-KOF-060-100-31 | Крыша и основание (под фланец) 600х1000 мм IP31
800 | 1000 | FO-00-KOF-080-100-31 | Крыша и основание (под фланец) 800х1000 мм IP31
1000 | 1000 | FO-00-KOF-100-100-31 | Крыша и основание (под фланец) 1000х1000 мм IP31
Вертикальные стойки каркаса
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
2000 | - | YKM40D-FO-ST-200 | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт./компл.)
2000 | - | FO-00-STD-200 | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм
Панели задние
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
2000 | 400 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | Панель задняя 2000х400 мм IP54
2000 | 600 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | Панель задняя 2000х600 мм IP54
2000 | 800 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | Панель задняя 2000х800 мм IP54
2000 | 1000 | YKM40D-FO-FP-200-100-54 | Панель задняя 2000х1000 мм IP54
2000 | 400 | FO-00-PBV-200-040 | Панель задняя вентилируемая 2000х400 мм
2000 | 600 | FO-00-PBV-200-060 | Панель задняя вентилируемая 2000х600 мм
2000 | 800 | FO-00-PBV-200-080 | Панель задняя вентилируемая 2000х800 мм
2000 | 1000 | FO-00-PBV-200-100 | Панель задняя вентилируемая 2000х1000 мм
Панели боковые
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
2000 | 800 | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | Панель боковая 2000х800 мм IP54 (2 шт./компл)
2000 | 800 | FO-00-PSV-200-080-31 | Панель боковая вентилируемая 2000х800мм IP31 (2 шт./компл.)
2000 | 1000 | FO-00-PSV-200-100-31 | Панель боковая вентилируемая 2000х1000мм IP31 (2 шт./компл.)
Элементы цоколя
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
100 | - | FO-00D-KC-010-7035 | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт./компл.)
100 | 400 | FO-00D-PC-010-040-7021 | Комплект панели цоколя 100х400мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 600 | FO-00D-PC-010-060-7021 | Комплект панели цоколя 100х600мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 800 | FO-00D-PC-010-080-7021 | Комплект панели цоколя 100х800мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 1000 | FO-00D-PC-010-100-7021 | Комплект панели цоколя 100х1000мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 400 | FO-00D-PCV-010-040-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100х400 мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 600 | FO-00D-PCV-010-060-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 800 | FO-00D-PCV-010-080-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт./компл.)
100 | 1000 | FO-00D-PCV-010-100-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт./компл.)
Комплект планки опорных изоляторов
|  | Артикул | Наименование
|  | FO-00-SIAB | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P
|  | FO-00-SID | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер D 3/4P
|  | FO-00-SID3P | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер D 3P
|  | FO-00-SIEF | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 3200А) F 3/4P
|  | FO-00-SIE | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер E (до 2000А) 3/4P
|  | FO-00-SIG | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмер G 3/4P
Профиль монтажный 50х25
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | - | FO-00-PRM-040 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 400 мм (2 шт./упак.)
600 | - | FO-00-PRM-060 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт./упак.)
800 | - | FO-00-PRM-080 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт./упак.)
1000 | - | FO-00-PRM-1000 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 1000 мм (2 шт./упак.)
- | - | FO-00-BPRM-1 | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт./упак.)
- | - | FO-00-BPRM-2 | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 2 (2 шт./упак.)
Рейка монтажная тип C
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | - | FO-00-VRC-040 | Рейка монтажная типа C 400 мм (2 шт./упак.)
600 | - | FO-00-VRC-060 | Рейка монтажная типа C 600 мм (2 шт./упак.)
800 | - | FO-00-VRC-080 | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт./упак.)
1000 | - | FO-00-VRC-100 | Рейка монтажная тип C 1000 мм (2 шт./упак.)
Элементы для крепления кабелей
|  | Артикул | Наименование
|  | YDN30-0200 | DIN-рейка С-типа 30х15х16 мм оцинкованная 200 см
|  | YCC10-30-06-014 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 6-14 мм
|  | YCC10-30-12-018 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 12-18 мм
|  | YCC10-30-18-022 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 18-22 мм
|  | YCC10-30-22-030 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 22-30 мм
|  | YCC10-30-30-038 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 30-38 мм
|  | YCC10-30-38-042 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 38-42мм
|  | YCC10-30-42-050 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 42-50 мм
|  | YCC10-30-50-064 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 50-64 мм
Кронштейны
| Позиция | Артикул | Наименование
| 1 | FO-00-NPE-1 | Кронштейн N-PE тип 1 (2 шт./упак.)
| 2 | FO-00-NPE-2 | Кронштейн N-PE тип 2 (2 шт./упак.)
| 3 | FO-00-BCU | Кронштейн присоединительного узла (2 шт./упак.)
| 4 | FO-00D-BSW | Кронштейн для монтажа концевого выключателя
| 5 | FO-00-BSB-IEK | Кронштейн системы сборных шин (2 шт./упак.)
Элементы для соединения панелей
|  | Артикул | Наименование
|  | YKM40D-FO-JK-200-54 | Комплект для соединения шкафов IP54
|  | FO-00-CPL | Пластина соединительная (8 шт./компл.)
|  | FO-00-SL | Уплотнитель самоклеящийся 9м
Проставка диэлектрическая
|  | Артикул | Наименование
|  | FO-00-DISB-200-005 | Проставка диэлектрическая промежуточная сборных шин 2000х50х5
|  | FO-00-DISB-200-005-001 | Проставка диэлектрическая промежуточная сборных шин 2000х50х10
Элементы системы сборных шин
| Позиция | Артикул | Наименование
| 1 | YIS40-05-02-050 | Изолятор шинодержателя 50-5-2
| 1 | YIS40-05-04-075 | Изолятор шинодержателя 75-5-4
| 1 | YIS40-05-04-087 | Изолятор шинодержателя 87-5-4
| 1 | YIS40-10-01-050 | Изолятор шинодержателя 50-10-1
| 1 | YIS40-10-02-075 | Изолятор шинодержателя 75-10-2
| 1 | YIS40-10-03-087 | Изолятор шинодержателя 87-10-3
| 1 | YIS40-10-04-100 | Изолятор шинодержателя 100-10-4
| 2 | YIS40D-PS-210 | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм
| 3 | YIS40D-SH-06 | Шпилька резьбовая М6
| 4 | YIS40D-TS-08 | Трубка изоляционная 8х1
| 5 | YIS40D-GF-06 | Гайка фланцевая М6
| 6 | YIS40D-GS-06 | Гайка стальная круглая М6
| 7 | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт./упак.)
| 8 | YIS51D-VS-08 | Втулка опорная М8х12/20
| 9 | FO-00D-EN-M8-020 | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт./упак.)
| 10 | YIS40D-BF-08 | Болт с фланцем М8х35
Позиции 6 и 7 необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки позиции используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек. Позиции 9 и 10 необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.

## Элементы секционирования
ГЛАВНАЯ
Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-PVHC-020 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 200 мм
250 | 400 | FO-00-PVHC-025 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 250 мм
300 | 400 | FO-00-PVHC-030 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 300 мм
350 | 400 | FO-00-PVHC-035 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 350 мм
400 | 400 | FO-00-PVHC-040 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 400 мм
450 | 400 | FO-00-PVHC-045 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 450 мм
500 | 400 | FO-00-PVHC-050 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 500 мм
600 | 400 | FO-00-PVHC-060 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная высота 600мм
Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 400 | FO-00-SWHR-040 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 400 мм
600 | 400 | FO-00-SWHR-060 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 600 мм
800 | 400 | FO-00-SWHR-080 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм
1000 | 400 | FO-00-SWHR-100 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 1000 мм
Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-SWVB-020-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
250 | 400 | FO-00-SWVB-025-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 250х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
300 | 400 | FO-00-SWVB-030-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 300х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
350 | 400 | FO-00-SWVB-035-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
400 | 400 | FO-00-SWVB-040-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 400х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
450 | 400 | FO-00-SWVB-045-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 450х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
500 | 400 | FO-00-SWVB-050-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 500х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 400 | FO-00-SWVB-060-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
200 | 600 | FO-00-SWVB-020-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
250 | 600 | FO-00-SWVB-025-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 250х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
300 | 600 | FO-00-SWVB-030-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 300х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
350 | 600 | FO-00-SWVB-035-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
400 | 600 | FO-00-SWVB-040-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 400х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
450 | 600 | FO-00-SWVB-045-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 450х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
500 | 600 | FO-00-SWVB-050-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 500х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 600 | FO-00-SWVB-060-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | - | FO-00-SWFB-020 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм
250 | - | FO-00-SWFB-025 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 250 мм в шкаф шириной 600 мм
300 | - | FO-00-SWFB-030 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 300 мм в шкаф шириной 600 мм
350 | - | FO-00-SWFB-035 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм
400 | - | FO-00-SWFB-040 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 400 мм в шкаф шириной 600 мм
450 | - | FO-00-SWFB-045 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 450 мм в шкаф шириной 600 мм
500 | - | FO-00-SWFB-050 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 500 мм в шкаф шириной 600 мм
600 | - | FO-00-SWFB-060 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 600 мм в шкаф шириной 600 мм
Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | - | FO-00-SWFC-020 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм
250 | - | FO-00-SWFC-025 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 250 мм в шкаф шириной 600 мм
300 | - | FO-00-SWFC-030 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 300 мм в шкаф шириной 600 мм
350 | - | FO-00-SWFC-035 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм
400 | - | FO-00-SWFC-040 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 400 мм в шкаф шириной 600 мм
450 | - | FO-00-SWFC-045 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 450 мм в шкаф шириной 600 мм
500 | - | FO-00-SWFC-050 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 500 мм в шкаф шириной 600 мм
600 | - | FO-00-SWFC-060 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 600 мм в шкаф шириной 600 мм
Перегородка секционирования вертикальная
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-SWV-015-040 | Перегородка секционирования вертикальная 150х400 мм
200 | 400 | FO-00-SWV-020-040 | Перегородка секционирования вертикальная 200х400 мм
250 | 400 | FO-00-SWV-025-040 | Перегородка секционирования вертикальная 250х400 мм
300 | 400 | FO-00-SWV-030-040 | Перегородка секционирования вертикальная 300х400 мм
350 | 400 | FO-00-SWV-035-040 | Перегородка секционирования вертикальная 350х400 мм
400 | 400 | FO-00-SWV-040-040 | Перегородка секционирования вертикальная 400х400 мм
600 | 400 | FO-00-SWV-060-040 | Перегородка секционирования вертикальная 600х400 мм
150 | 600 | FO-00-SWV-015-060 | Перегородка секционирования вертикальная 150х600 мм
200 | 600 | FO-00-SWV-020-060 | Перегородка секционирования вертикальная 200х600 мм
250 | 600 | FO-00-SWV-025-060 | Перегородка секционирования вертикальная 250х600 мм
300 | 600 | FO-00-SWV-030-060 | Перегородка секционирования вертикальная 300х600 мм
350 | 600 | FO-00-SWV-035-060 | Перегородка секционирования вертикальная 350х600 мм
400 | 600 | FO-00-SWV-040-060 | Перегородка секционирования вертикальная 400х600 мм
600 | 600 | FO-00-SWV-060-060 | Перегородка секционирования вертикальная 600х600 мм
150 | 800 | FO-00-SWV-015-080 | Перегородка секционирования вертикальная 150х800 мм
200 | 800 | FO-00-SWV-020-080 | Перегородка секционирования вертикальная 200х800 мм
250 | 800 | FO-00-SWV-025-080 | Перегородка секционирования вертикальная 250х800 мм
300 | 800 | FO-00-SWV-030-080 | Перегородка секционирования вертикальная 300х800 мм
350 | 800 | FO-00-SWV-035-080 | Перегородка секционирования вертикальная 350х800 мм
400 | 800 | FO-00-SWV-040-080 | Перегородка секционирования вертикальная 400х800 мм
600 | 800 | FO-00-SWV-060-080 | Перегородка секционирования вертикальная 600х800 мм
150 | 1000 | FO-00-SWV-015-100 | Перегородка секционирования вертикальная 150х1000 мм
200 | 1000 | FO-00-SWV-020-100 | Перегородка секционирования вертикальная 200х1000 мм
250 | 1000 | FO-00-SWV-025-100 | Перегородка секционирования вертикальная 250х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-SWV-030-100 | Перегородка секционирования вертикальная 300х1000 мм
350 | 1000 | FO-00-SWV-035-100 | Перегородка секционирования вертикальная 350х1000 мм
400 | 1000 | FO-00-SWV-040-100 | Перегородка секционирования вертикальная 400х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-SWV-060-100 | Перегородка секционирования вертикальная 600х1000 мм
Комплекты секционирования воздушных выключателей по форме 2a/3a
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-3AABW-060-060 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600
600 | 600 | FO-00-3ADW-060-060 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3P 600х600
600 | 800 | FO-00-3AEFW-060-080 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600х800
600 | 800 | FO-00-3ADW-060-080 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3/4P 600х800
600 | 800 | FO-00-3AGW-060-080 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3P 600х800
600 | 1000 | FO-00-3AGW-060-100 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 600х1000
Комплекты секционирования воздушных выключателей по форме 3b
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 400 | FO-00-3BABW-060-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800мм
600 | 600 | FO-00-3BABW-060-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600 в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 400 | FO-00-3BDW-060-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм
600 | 600 | FO-00-3BDW-060-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3P 600х600 в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BDW-080-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BDW-080-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BEFW-080-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BEFW-080-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 600 | FO-00-3BGW-080-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм
1000 | 600 | FO-00-3BGW-100-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 1000х600 в шкаф глубиной 1000 мм
Перегородка секционирования задняя
В, мм | ш, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-SWF-015-040 | Перегородка секционирования задняя 150х400 мм
200 | 400 | FO-00-SWF-020-040 | Перегородка секционирования задняя 200х400 мм
250 | 400 | FO-00-SWF-025-040 | Перегородка секционирования задняя 250х400 мм
300 | 400 | FO-00-SWF-030-040 | Перегородка секционирования задняя 300х400 мм
400 | 400 | FO-00-SWF-040-040 | Перегородка секционирования задняя 400х400 мм
500 | 400 | FO-00-SWF-050-040 | Перегородка секционирования задняя 500х400 мм
600 | 400 | FO-00-SWF-060-040 | Перегородка секционирования задняя 600х400 мм
150 | 600 | FO-00-SWF-015-060 | Перегородка секционирования задняя 150х600 мм
200 | 600 | FO-00-SWF-020-060 | Перегородка секционирования задняя 200х600 мм
250 | 600 | FO-00-SWF-025-060 | Перегородка секционирования задняя 250х600 мм
300 | 600 | FO-00-SWF-030-060 | Перегородка секционирования задняя 300х600 мм
400 | 600 | FO-00-SWF-040-060 | Перегородка секционирования задняя 400х600 мм
500 | 600 | FO-00-SWF-050-060 | Перегородка секционирования задняя 500х600 мм
600 | 600 | FO-00-SWF-060-060 | Перегородка секционирования задняя 600х600 мм
150 | 800 | FO-00-SWF-015-080 | Перегородка секционирования задняя 150х800 мм
200 | 800 | FO-00-SWF-020-080 | Перегородка секционирования задняя 200х800 мм
250 | 800 | FO-00-SWF-025-080 | Перегородка секционирования задняя 250х800 мм
300 | 800 | FO-00-SWF-030-080 | Перегородка секционирования задняя 300х800 мм
400 | 800 | FO-00-SWF-040-080 | Перегородка секционирования задняя 400х800 мм
500 | 800 | FO-00-SWF-050-080 | Перегородка секционирования задняя 500х800 мм
600 | 800 | FO-00-SWF-060-080 | Перегородка секционирования задняя 600х800 мм
150 | 1000 | FO-00-SWF-015-100 | Перегородка секционирования задняя 150х1000 мм
200 | 1000 | FO-00-SWF-020-100 | Перегородка секционирования задняя 200х1000 мм
250 | 1000 | FO-00-SWF-025-100 | Перегородка секционирования задняя 250х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-SWF-030-100 | Перегородка секционирования задняя 300х1000 мм
Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
2000 | 200 | FO-00-SWB-020-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека 200х2000 мм
2000 | 400 | FO-00-SWB-040-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека 400х2000 мм
2000 | 200 | FO-00-SWBF-020-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200х2000 мм
2000 | 400 | FO-00-SWBF-040-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400х2000 мм
Перегородка секционирования встроенного отсека устанавливается во встроенном шинном отсеке шириной 200 мм и 400 мм между вертикальными дополнительными стойками. Перегородка секционирования встроенного отсека задняя устанавливается во встроенном шинном отсеке шириной 200 мм и 400 мм между стойкой каркаса и профилем вертикального встроенного отсека при двустороннем обслуживании и формах секционирования 2b, 3b, 4a, 4b
Панель монтажная боковая перфорированная
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-MPSP-020-040 | Панель монтажная боковая перфорированная 200х400 мм (2 шт./упак.)
300 | 400 | FO-00-MPSP-030-040 | Панель монтажная боковая перфорированная 300х400мм (2 шт./упак.)
200 | 600 | FO-00-MPSP-020-060 | Панель монтажная боковая перфорированная 200х600мм (2 шт./упак.)
300 | 600 | FO-00-MPSP-030-060 | Панель монтажная боковая перфорированная 300х600мм (2 шт./упак.)
Планка секционирования компенсационная
Ш, мм | В, мм | Артикул | Наименование
400 | - | FO-00-BPS1-040 | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 400 мм
600 | - | FO-00-BPS1-060 | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 600 мм
800 | - | FO-00-BPS1-080 | Планка секционирования компенсационная тип 1 (12,5мм) в шкаф шириной 800 мм
1000 | – | FO-00-BPS1-100 | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм
400 | – | FO-00-BPS2-040 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм
600 | – | FO-00-BPS2-060 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм
800 | – | FO-00-BPS2-080 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм
1000 | – | FO-00-BPS2-100 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 1000 мм
Перегородка секционирования горизонтальная
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 400 | FO-00-SWH-040-040 | Перегородка секционирования горизонтальная 400х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 400 | FO-00-SWH-060-040 | Перегородка секционирования горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 400 | FO-00-SWH-080-040 | Перегородка секционирования горизонтальная 800х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
400 | 600 | FO-00-SWH-040-060 | Перегородка секционирования горизонтальная 400х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 600 | FO-00-SWH-060-060 | Перегородка секционирования горизонтальная 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 600 | FO-00-SWH-080-060 | Перегородка секционирования горизонтальная 800х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 400 | FO-00-SWMP-060-040 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 600х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 400 | FO-00-SWMP-080-040 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 800х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 600 | FO-00-SWMP-060-060 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 600х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 600 | FO-00-SWMP-080-060 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 800х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Перегородка секционирования вертикальная крыши
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | - | FO-00-SWVR-060 | Перегородка секционирования вертикальная крыши 600 мм IP31
800 | - | FO-00-SWVR-080 | Перегородка секционирования вертикальная крыши 800 мм IP31
1000 | - | FO-00-SWVR-100 | Перегородка секционирования вертикальная крыши 1000 мм IP31
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 2